«_____» ______________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________________

_____________________________________

от _________________2013 г.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕМИГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2023 ГОДА.

(ПРОЕКТ)

2013 г.

# Содержание

# Введение 												5-8

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения							          8-18

## Существующая структура теплоснабжения						8

# Источники тепловой энергии								8-9

# Тепловые сети, сооружения на них								9-11

## 1.4.Зоны действия источников тепловой энергии						11

## 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии					11

## 1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии											            11

## Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии			11-12

## Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде				12

## Баланс теплоносителя									12-13

## Топливный баланс источника тепловой энергии					13

## Надежность теплоснабжения								13-16

## Технико-экономические показатели теплоснабжающей  организации		16-18

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения						18

## Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения									18

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения		18-20

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения		18-19

## Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий									19

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации							19

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов									20

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель					20

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения									20

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене								20

# Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки												20-22

# Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии											20-21

# Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии											21

## Расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода								21-22

# Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах						23

## Обоснование баланса производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям		23

## Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения							23

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии									23-25

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления			23-24

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок								24

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок				24

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии												24

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии										24

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической

## энергии												24

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	 24

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения										24

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями						25

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений

# на них												25-27

# Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)		25

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселении							25

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных					25

## Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения											25-27

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса									27

# Перспективные топливные балансы							27

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа				27

# Оценка надежности теплоснабжения							27-36

## Перспективные  показатели надежности систем теплоснабжения		27-28

## Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения		28-36

    - Предложения по устройству системы ХВО электрокотельной			29-33

## Замена электродных котлов								33-35

    - Замена сетевых насосов на энергосберегающие модели				35-36

    - Замена внутридомовых инженерных сетей						36

## Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности												36

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей

организации												36-37

11.Приложение № 1,2										38-39

# Введение.

Расположение

Территория Семигорского сельского поселения (далее - Семигорское СП) в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области», составляет 31 163,3 га.

В состав   Семигорского  СП  входят  2 населенных пункта:   пос. Семигорск, п. ж/д ст. Мерзлотная. Административным центром поселения является  пос. Семигорск.  Семигорское СП окружено межселенными территориями Нижнеилимского муниципального района, только на небольшом участке в северо-восточной части поселения его граница совпадает с границей Нижнеилимского и Усть-Кутского муниципальных районов Иркутской области. Площадь п. Семигорск,  в проектных границах составляет: 468,2 га. В том числе застроенная территория 163,3 га. Из нее 104,3 га приходится на жилую зону сформированную индивидуальной застройкой усадебного типа, 0,6 га.жилой зоны занимают среднеэтажные жилые дома. Учреждения обслуживания, составляющие общественно- деловую зону поселка (объекты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения) размещаются на площади 2,9 га.

Территория п. ж/д ст. Мерзлотная в проектных границах составляет 30,7 га., основная часть которой - 17,2 га приходится на зону инженерной и транспортной инфраструктуры. Жилая зона, сформирована индивидуальными жилыми домами усадебного типа, занимает 13,5 га.

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Семигорского СП составляет 30 364,3 га.- представлена территорией лесов, естественных ландшафтов  и водных объектов (р. Купа, р. Мука и др.), составляющих рекреационную зону.

Расстояние от поселка Семигорск до поселка железнодорожной станции Мерзлотная  11 км.по железной и 13 км. - по автомобильной дорогам. Расстояние от поселка Семигорск до районного центра г. Железногорск-Илимский - 52 км. Сообщение с районным центром - железнодорожная ветка Тайшет-Усть-Кут и автомобильная дорога (Ангаро-Ленский тракт).

Климатические условия Семигорского муниципального образования

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.Средняя температура января -24°. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до -56°. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25% годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов - 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова - 20 апреля. Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты.  Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и распространена в виде крупных и частых островов.Средняя температура июля превышает +16°С и доходит до +18°С. Максимальные температуры (+35-37°С) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона - в июне-августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50%, а за весь теплый период - 70-80% от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления.   Почвы   на   территории   поселения,   расположенной   в   подзонедерново-подзолистых почв южной тайги формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых  территорий  высоких  и   низких   плато.   Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и магния обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных  почв,  встречающихся  на водоразделах  под  светлохвойной  и темнохвойной  тайгой.  Местами  встречаются  участки  таежных  осолоделых красно-бурых, серых лесных и подзолистых длительно сезонно-мерзлотных
почв.Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов, сложенных, как правило, траппами. Понижения между ними заполнены осадочными породами. Большая часть территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными водоразделами с высотой 300-600 м. над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблется от 5 до 10°,крутыми, иногда обрывистыми, являются приречные склоны. Вершины сопок плоские, иногда имеют скалистые останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями трапповых глыб.

Существующее состояние и перспектива развития Семигорского муниципального образования

По состоянию на 01.01.2013 года общая численность населения составляет 1100   человека.Промышленная сфера поселка представлена управляющей компанией ООО «Семигорск». Розничная торговля  представлена магазинами.

Таблица 1. Существующее состояние и перспектива развития Семигорского муниципального образования

| № | Показатель | Ед. изм. | На | На |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 01.01.2013г. | 01.01.2014г. |
| 1. | Численность населения проживающего в | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 |
|  | домовладениях: |  |  |  |
|  | - полублагоустроенных | тыс. чел. | 0,06 | 0,06 |
|  | - неблагоустроенных | тыс. чел. |  | 1,0 |
| 3. | Количество объектов по |  |  |  |
|  | степени благоустройства: |  |  |  |
|  | - полублагоустроенные | зданий | 2 | 2 |
|  | - неблагоустроенные | зданий | 237 | 237 |
| 4. | Этажность застройки: |  |  |  |
|  | - одноэтажные | зданий | 237 | 237 |
|  | - двухэтажные | зданий | 2 | 2 |
| 5. | Врачебная амбулатория |  |  |  |
|  | - посещений/сутки | чел. | 29 | 29 |
|  | - количество сотрудников | чел. | 10 | 10 |
| 6. | МОУ «Семигорская СОШ»: |  |  |  |
|  | - учащихся | чел. | 109 | 115 |
|  | - сотрудников | чел. | 37 | 38 |
| 7. | Администрация |  | 1 ¦ |  |
|  | Семигорского |  |  |  |
|  | муниципального образования |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 15 | 15 |
| 8. | «Почта России»: |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 4 | 4 |
| 9. | - МУК «Библиотека-клуб |  |  |  |
|  | Семигорского сельского |  |  |  |
|  | поселения»: |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 2 | 2 |
| 10. | Мукский участок ОГАУ |  |  |  |
|  | «Шестаковский лесхоз»: |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 5 «у | 5 |
| 11. | Электробойлерная школы |  |  |  |
|  | - количество работников | чел. | 3 | 3 |
| 12. | Электробойлерная ООО «Семигорск» - количество работников чел. 2 2 | чел. | 2 | 2 |
| 13. | Магазины: - № 1 ИП Яцык Г.П.; - № 2 ИП Яцык Г.П.; - «Рассвет» ИП Шалютов М.Н.; - «Квант» ИП Войтович Е.В; - «Визит» ИП Шалютов М.Н. | Торговая площадь, м2 | 42,5 44,8 35,2 34,36 41,25 | 42,5 44,8 35,2 34,36 41,25 |

Сельская социально-административная сфера включает:

-    администрация Семигорского муниципального образования;

-    муниципальное   общеобразовательное   учреждение   «Семигорскаясредняя общеобразовательная школа»;

- Семигорская врачебная амбулатория - структурное подразделение
МУЗ «Железногорская ЦРБ»;

- ОСП Железногорск-Илимский почтамт УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России»;

- муниципальное       учреждение       культуры       «Библиотека-клуб Семигорского сельского поселения»;

-  аптечный киоск МУП «Муниципальная аптека»;

- Мукский участок ОГАУ «Шестаковский лесхоз».

В состав жилого фонда поселения входят одно- и двухэтажные дома, в деревянном исполнении 237домов общей площадью  19.6 тыскв.м. и кирпичном исполнении  2 дома общей площадью 1497.1 м2.Услуги благоустройства представлены наличием централизованного водопровода и центрального отопления в кирпичных домах. Имеется летний водопровод у 20% населения полублагоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда. Соотношение степени полублагоустроенного к  неблагоустроенному жилому  фонду, составляет 8 %.Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленного артезианской скважиной.Электроснабжение осуществляется от тяговой подстанции ЭЧ 9 станции Семигорск от фидера № 2.Отопление средней школы и двух кирпичных домов осуществляется двумя электробойлерами. Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог, общая протяженность которых 24 960 м. Покрытие автодорог грунтовое. Две улицы Солнечная, Кубанская - асфальтированы (2 км).Площадь зелёных насаждений на территории общего пользования составляет 3,0 га.  Лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, нет.Валовой объем от печного отопления неблагоустроенного жилого фонда не учитывается.Услуги по обслуживанию полублагоустроенного  жилого  фонда предоставляет    управляющая     компания     ООО     «Семигорск»  (директор Слатвицкая   Елена   Болеславовна,   юридический   адрес:   665682,   Иркутская область, Нижнеилимский район, пос. Семигорск, ул. Энергетиков, дом 1,   тел.(39566) 64-423, сот. 8-924-719-48-58).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 0,051 км., трубы стальные диаметром до 100 мм. Трубопровод проложен в лотке частично  деревянного исполнения с обмоткой из стекловаты и рубероида, частично в бетонных лотках.  Основные годы заложения сетей 1976 г. Прокладка теплосетей  подземная.

На выработку тепла в год расходуется 678,3 тыс. кВт.ч.

Поставку энергоресурсов для предоставления коммунальных услуг осуществляют следующие организации:

ООО «Семигорск» - теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение сточных вод.

ОАО «Иркутская энергосбытовая компания» - электроснабжение.

Выработка тепловой энергии производится на электрокотельной. Существующее положение с потреблением ресурсов в поселении характеризуется:

- низким техническим уровнем состояния инженерных сетей и абонентских установок;

- отсутствием достоверных данных о тепловых нагрузках, количестве выработанной тепловой энергии, фактическим потреблением ресурсов;

# 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Существующая структура теплоснабжения.

На территории поселения в настоящий момент действуют 1 эксплуатирующая компания, предоставляющие услуги по теплоснабжению. Информация по теплоснабжающей организации представлена в таблице 2.

# Таблица 2.  Эксплуатирующая компания, предоставляющие услуги по теплоснабжению.

| № п/п | Наименование компании |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Семигорск» |

ООО «Семигорск» эксплуатирует 1 электрокотельную, которая обеспечивает тепловой энергией 2 полублагоустроенных многоквартирных дома МО Семигорск.

Тепловая мощность котельной составляет 0,2 Гкал/ч.

Здание котельной, а так же тепловые сети находятся в муниципальной собственности. ООО «Семигорск» эксплуатирует и обслуживает источники тепловой энергии и тепловые сети на правах аренды.

## Источники тепловой энергии.

## В таблицах 3 и 4 представлены основные данные об оборудовании электрокотельной.

# Таблица 3.Основная информация о котельной.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | электрокотельная |
| Располагаемая (установленная) мощность котельной, | 0,083 Гкал/ч |
| Температура на выходе | 83/65ºС |
| Вид топлива | электроэнергия |
| Удельный расход топлива | 1,163 МВт |
| Фактическая мощность котельной | 0,083 Гкал/ч |
| Количество вырабатываемого тепла | 583,2 Гкал/год |
| Собственные нужды | 0,0 Гкал/год |
| Потери в теплосетях | 29,1 Гкал/год |
| Полезный отпуск: | 554,1 Гкал/год |

# Таблица 4. Основное оборудование котельной.

| Тип котла | Год установки | Год последнего кап.ремонта | Степень износа, % | Произв-ть, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Примечание (завод изготовитель, резерв, ремонт и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электродные котлы |
| КЭВ -160 | 1976 | 2013 | Не определена | 0,083 | Нет данных | Нет данных |
| КЭВ -160 | 1976 | 2013 | Не определена | 0,083 | Нет данных | Нет данных |

# Насосы

| Тип устройства | Год установки | Кол-во, штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Насос Подача/, м3/час | Напор, (кгс/см²) | Тип | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| ЦНС | 1976 | 1 | Нет данных | Нет данных | ВК2/28 | 5,5 | 2800 |
| ЦНС (РЕЗЕРВ) | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | ВК2/28 | 5,5 | 2800 |

# Электрокотельная

Котельная расположена вс.п. Семигорск. Котельная была введена в эксплуатацию в 1976 г. Основное топливо котельной – электроэнергия, резервное – НЕТ. График отпуска тепла от котельной 83/65 ºС. Способ регулирования отпуска тепла от котельной: качественный. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

## Тепловые сети, сооружения на них.

Характеристика имеющихся на территории МО «Семигорское СП» тепловых сетей представлена в таблице 5.

# Таблица 5. Характеристика сетей находящихся на балансе  ООО «Семигорск»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. из. | Характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | электрокотельная |
| 2 | Наименование предприятия эксплуатирующего тепловые сети |  | ООО «Семигорск» |
| 3 | Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |
| 4 | Структура тепловых сетей (кол-во труб) |  | 2х трубная |
| 5 | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении | м | 77 |
| 6 | Объем трубопроводов тепловых сетей | м3 | 0,35 |
| 7 | Наличие центральных тепловых пунктов | шт. | 0 |
| 8 | Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода 83/65 |
| 9 | Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирования капитальных ремонтов | Диагностика проводится в соответствии с Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок и заключается в: плановом обходе; плановой шурфовке; контроле за температурой и давлением в т/с; контроле за размером подпитки т/с. |
| 10 | Описание нормативов технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии | К нормативамтехнологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 1) потери и затраты теплоносителя (м3) в пределах установленных норм; 2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал); К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
| 11 | Годовые затраты и потери тепловой энергии (норматив), всего | Гкал | 29,10 или 5,0 % |
| 12 | Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения |  | отсутствуют |
| 13 | Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии , отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя |  | отсутствуют |

# Таблица 6. Сведения о теплосети (2-х трубное исчисление)

| № участка | Пределы участка | Д трубопроводов, мм. | Протяженность участка, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом № 1 – Жилой дом № 2 | 76 | 40 |
| 2 | Под жилым домом № 1 | 76 | 25 |
| 3 | От стены жилого дома № 1 до электрокотельной | 76 | 12 |
|  | Итого: |  | 77 |

Действующая схема теплоснабжения представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Схема тепловой сети п. Семигорск

## Зоны действия источников тепловой энергии.

Электрокотельная обеспечивает тепловой энергией 2 жилых многоквартирных полублагоустроенных дома по ул. Энергетиков (рисунок 1.).

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителейтепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки от централизованного источника теплоснабжения представлены в таблице 8.

## Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

## Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии.

# Таблица 7. Расчет установленной мощности  электрокотельной

| № п/п | Наименование | Установленная мощность (по паспортным данным котлоагрегатов), Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Семигорск» |
|  | Электрокотельная | 0,2 | 0,083 |
|  | Итого: |  | 0,083 |

## Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде длясоставления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

# Таблица 8. Баланс теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электрокотельная |
| 1. | Выработка всего | Q0 | Гкал/час | 583,2 |
| 2. | Потери | Qпот | Гкал/час | 29,1 |
| 3. | Собственные нужды | Qсн | Гкал/час | 0 |
| 4. | Полезный отпуск ВСЕГО | Qр.пол | Гкал/час | 554,1 |
| 5. | Полезный отпуск на нужды предприятия | Q1 | Гкал/час | 0 |
| 6. | Полезный отпуск на нужды бюджетных потребителей | Q2 | Гкал/час | 0 |
| 7. | Полезный отпуск на нужды населения | Q3 | Гкал/час | 554,1 |
| 8. | Полезный отпуск на нужды прочих потребителей | Q4 | Гкал/час | 0 |

## Баланс теплоносителя.

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 котельная. С целью предотвратить образование минеральных отложений на внутренней поверхности котлов, теплообменников и трубопроводов котельная любая котельная должна быть оснащена системой ХВП.

В случае отсутствия ХВП минеральные отложения приводят к значительным потерям мощности котлов, а в некоторых случаях могут полностью заблокировать работу котельной из-за закупоривания внутренней конструкции водогрейного оборудования или образования очаговой коррозии.

Водно-химический режим должен обеспечивать работу электродных котлов и систем теплоснабжения без повреждений их внутренних поверхностей вследствие коррозии металла, отложений накипи и шлама. В таблице 10 представлены данные о наличии/отсутствии ХВП на котельной МО «Семигорское СП».

# Таблица 9. Наличие ХВП на котельной МО «Семигорское СП».

| № п/п | Наименование котельной | Наличие ХВП |
| --- | --- | --- |
| ООО «Семигорск» |
| 1. | Котельная № 1 | отсутствует |

## Топливный баланс источника тепловой энергии

Для получения тепловой энергии на котельной МО «Семигорское СП» используется электроэнергия.

Топливный баланс по теплоснабжающей организации представлен в таблице 10.

# Таблица 10. Топливный баланс расхода электроэнергии в электрокотельной

|  | Объем электроэнергии, кВт | Выработка, Гкал | Потери, Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал | Полезный отпуск, Гкал ВСЕГО | Полезный отпуск на нужды предприятия, Гкал | потребители, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 678,3 | 583,2 | 29,1 | 0 | 554,1 | 0 | 554,1 |

## Надежность теплоснабжения.

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу вцелом  производится по следующим   критериям:

1. Интенсивность отказов (p) определяется за год по следующей зависимости:

p = SUM Мот x nот / SUM Мn,                   (1)

где:

Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м);

nот- время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч);

SUM Мn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из "n" участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы для тепловых сетей ;

2. Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

q = SUM Qав / SUM Q,                      (2)

где:

SUM Qав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

SUM Q - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

3. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при  наличии  второго  ввода   или   автономного   источника

электроснабжения  Кэ = 1,0;

- при  отсутствии  резервного  электропитания   при   мощности

отопительной котельной

до 5,0 Гкал/чКэ = 0,8;

св. 5,0 до 20 Гкал/чКэ = 0,7;

св. 20 Гкал/чКэ = 0,6.

4. Надежность    водоснабжения    источников    тепла    (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при  наличии  второго  независимого  водовода,  артезианской скважины  или  емкости  с  запасом  воды  на   12   часов   работыотопительной котельной при расчетной нагрузкеКв = 1,0;

- при  отсутствии  резервного   водоснабжения   при   мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/чКв = 0,8;

св. 5,0 до 20 Гкал/чКв = 0,7;

св. 20 Гкал/чКв = 0,6.

5. Надежность   топливоснабжения   источников   тепла    (Кт) характеризуется     наличием     или     отсутствием    резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности  отопительной котельной

до 5,0 Гкал/чКт = 1,0;

св. 5,0 до 20 Гкал/чКт = 0,7;

св. 20 Гкал/чКт = 0,5.

6. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита:

до 10%                                      Кб = 1,0;

св. 10 до 20%                            Кб = 0,8;

св. 20 до 30%                           Кб = 0,6;

св. 30%                                     Кб = 0,3.

7. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки:Кр = 1,0

св. 70 до 90%                               Кр = 0,7;

св. 50 до 70%                               Кр = 0,5;

св. 30 до 50%                               Кр = 0,3;

менее 30%                                   Кр = 0,2.

8. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

до 10%      Кс = 1,0;

св. 10 до 20%                           Кс = 0,8;

св. 20 до 30%                           Кс = 0,6;

св. 30%                                     Кс = 0,5.

9. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ,Кв,Кт, Кб ,Кр  и Кс

Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

Кнад = ------------------------------,                 (3)

n

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

10. Общий показатель надежности системыкоммунального теплоснабжения города (населенного пункта) определяется

сист. 1                      сист. n

Q  x  К        + .......... + Q  x К

сист.     1     над                     n    над

К      = --------------------------------------------,     (4)

над                  Q  + .......... + Q

1                 n

где:

сист. 1       сист. n

Кнад       ,..., Кнад        -   значения   показателей   надежности систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов города;

Q1 ,..., Qn    -   расчетные   тепловые   нагрузки  потребителей кварталов, микрорайонов города.

11. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные         при Кнад - более 0,9;

надежные                     Кнад - от 0,75 до 0,89;

малонадежные             Кнад - от 0,5 до 0,74;

ненадежные                Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности  систем теплоснабжения МО «Семигорское СП»  приведены в таблице 11.

# Таблица 11. Критерии надежности систем теплоснабжения ООО «Семигорск»

| № п/п | Наименование показателя | Обозна чение | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электрокотельной |
| 1 | интенсивность отказов систем теплоснабжения | p | - |
| 2 | относительный аварийный недоотпуск тепла | q | - |
| 3 | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 4 | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,8 |
| 5 | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт |  |
| 6 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 7 | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,2 |
| 8 | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,8 |
| 9 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 - |
| 10 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,78 |
| 11 | Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения МО "Семигорское СП" | К об | 0,78 |

При Кнад=0,78 система теплоснабжения относится к надежным системам теплоснабжения.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающей  организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями по материалам тарифных дел.

На территории  муниципального образования «Семигорское СП» располагается 1 теплоснабжающая организация. Организация  имеют в своем составе 1 электрокотельную.

Основные технико – экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации МО «Семигорское СП»  приведены в таблице  12.

# Таблица 12. Анализ себестоимости производства тепловой энергии, вырабатываемой котельной ООО «Семигорск»

| № | Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год ЭОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план |
| 1 | Топливо на технологические цели | 382,9 | 382,9 | 382,9 | 382,9 | 382,9 |
| 1.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Тариф на электроэнергию (руб./кВт*час) | 0,56470 | 0,56470 | 0,56470 | 0,56470 | 0,56470 |
| 1.1.3 | Объем электроэнергии (тыс. кВт*час) | 678,3 | 678,3 | 678,3 | 678,3 | 678,3 |
| 1.3. | Прочие виды топлива |  |  |  |  |  |
| 2 | Вода на технологические цели | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 3 | Затраты на покупную тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| 4 | Оплата труда производственных рабочих (с учетом дополнительной оплаты труда) | 395,9 | 395,9 | 395,9 | 395,9 | 395,9 |
| 5 | Отчисления на соц. Нужды оплаты труда производственных рабочих | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 | 56,22 |
| 6 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 6.1 | Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Отчисления в ремонтный фонд |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 6.3.1 | -заработная плата ремонтного персонала |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | -отчисления на соц. Нужды от заработной платы ремонтного персонала |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Материалы, в том числе |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | реагенты |  |  |  |  |  |
| 7. | Расходы на подготовку и освоение производства (пусковые работы) |  |  |  |  |  |
| 8. | Цеховые расходы, в том числе: | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 8.1 | Заработная плата цехового персонала |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Отчисления на соц. Нужды от заработной платы цехового персонала |  |  |  |  |  |
| 9. | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 |
| 9.1. | Заработная плата АУП |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Отчисления от заработной платы АУП |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Целевые средства из НИОКР |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Средства на страхование |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Отчисления в ремонтный фонд |  |  |  |  |  |
| 9,7 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 |
| 9.7.1 | Налог на землю |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 | 205,9 |
| 9.8.1 | аренда | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 10. | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Тариф на электроэнергию, руб./кВт*час |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Объем электроэнергии, тыс. кВт*час |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 12. | Недополученный доход в предыдущем периоде регулирования |  |  |  |  |  |
| 13. | Итого расходы | 1220,02 | 1220,02 | 1220,02 | 1220,02 | 1220,02 |
| 14. | Валовая прибыль | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 14.1 | Прибыль на развитие производства, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Прибыль на поощрение |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Прибыль на прочие цели |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Налоги, сборы, платежи всего, в том числе: | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
| 14.5.1 | На прибыль |  |  |  |  |  |
| 14.5.2 | На имущество |  |  |  |  |  |
| 15 | НВВ | 1297,90 | 1297,90 | 1297,90 | 1297,90 | 1297,90 |
| 16 | Полезный отпуск продукции (Гкал) | 0,5541 | 0,5541 | 0,5541 | 0,5541 | 0,5541 |
| 17 | Средне – опускной тариф 1 Гкал | 2342,35 | 2342,35 | 2342,35 | 2342,35 | 2342,35 |

Данные приняты с официального письма  ресурсоснабжающей организации ООО "Семигорск»,  сайт ресурсоснабжающей организации – отсутствует.

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Одним из видов деятельности теплоснабжающей организации МО «Семигорское СП», является  производство и транспортировка тепловой  энергии.   Утвержденные тарифы на 2011-2013 годы для теплоснабжающей организации МО «Семигорское СП»  представлены в таблице 13.

Таблица 13.Тариф  на тепловую энергию  МО «Семигорское СП»

| Период | Ед.изм. | Экономически обоснованный тариф (НДС не облагается) | Тариф, установленный для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2011г. | руб./Гкал | 2342,35 | 793,50 |

## Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения.

В настоящее время  вся система  выработки и транспортировки тепловой энергии имеет ряд проблем, обусловленных старением оборудования и трубопроводов. Тепловые потери припередачи тепловой энергии потребителям связаны с ветхим состоянием участков тепловых сетей. Основную озабоченность вызывают внутридомовые инженерные сети необходимость замены которых стоит очень остро.

Работоспособность теплоснабжающей инфраструктуры целесообразно проводить в  3-х направлениях:

- поддержание существующих источников тепловой энергии в рабочем состоянии (выполняя ремонтные работы в соответствии с графиками ремонтных работ)

- реконструкцию   тепловых сетей с применением современных гидро и теплоизолирующих материалов,

- реконструкцию  теплопотребляющих установок.

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к централизованной системе теплоснабжения МО «Семигорское СП»  составляют:

Таблица 14. Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия теплоисточника

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Зона действия электрокотельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка, всего | Q0 | Гкал/час | 583,2 |
| 2 | Потери | Qпот | Гкал/час | 29,1 |
| 3 | Собственные нужды теплоисточника | Qс.н. | Гкал/час | 0 |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | Qрпол | Гкал/час | 554,1 |
| 5 | В том числе на нужды предприятия | Q1 | Гкал/час | 0 |
| 6 | В том числе на нужды бюджетных потребителей | Q2 | Гкал/час | 0 |
| 7 | В том числе на нужды населения | Q3 | Гкал/час | 554,1 |
| 8 | В том числе на нужды прочих потребителей | Q4 | Гкал/час | 0 |

## Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

По данным предоставленным администрацией и теплоснабжающей организацией  планов по подключению новых потребителей нет.

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период  рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая  защита зданий»  и на основании Приказа Министерства  регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262 «О требованиях энергетической  эффективности зданий, строений и сооружений».

# Таблица 15. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

| Вид зданий | Удельное теплопотребление |
| --- | --- |
|  | С 2011 г. | С 2016 г. | С 2020 г. |
|  | Гкал/м2 | Ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | Ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | Ккал/ч/м2 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 0,152 | 49,3 | 0,121 | 40,6 | 0,108 | 34,8 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 этажный | 0,152 | 49,3 | 0,121 | 40,6 | 0,108 | 34,8 |
| 4-5 этажный | 0,097 | 31,5 | 0,080 | 26,1 | 0,069 | 22,3 |
| 6-7 этажный | 0,092 | 29,8 | 0,076 | 24,5 | 0,065 | 21,0 |
| 8-9 этажный | 0,088 | 28,5 | 0,072 | 23,2 | 0,062 | 19,9 |
| Свыше 10 этажей | 0,082 | 26,7 | 0,068 | 22,1 | 0,058 | 18,8 |

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Спрос  на тепловую энергию  для обеспечения технологических процессов отсутствует.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В зоне действия  централизованного источника  отсутствуют потребители,  в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

В зоне действия  централизованного источника  отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В зоне действия  централизованного источника отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

# Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки.

## Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

# Тепловая нагрузка  внешних потребителей в паре.

# Тепловая нагрузка  внешних потребителей в паре отсутствует.

# Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде.

Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей водедлясоставления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии определено аналогично таблице 14 и увеличения перспективной нагрузки не планируется.

Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для  составления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки представлена в таблице 16.

Таблица 16.  ООО «Семигорск»:Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде

| № | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Зона действия электрокотельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка, всего | Q0 | Гкал/час | 583,2 |
| 2 | Потери | Qпот | Гкал/час | 29,1 |
| 3 | Собственные нужды теплоисточника | Qс.н. | Гкал/час | 0 |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | Qрпол | Гкал/час | 554,1 |
| 5 | В том числе на нужды предприятия | Q1 | Гкал/час | 0 |
| 6 | В том числе на нужды бюджетных потребителей | Q2 | Гкал/час | 0 |
| 7 | В том числе на нужды населения | Q3 | Гкал/час | 554,1 |
| 8 | В том числе на нужды прочих потребителей | Q4 | Гкал/час | 0 |

## Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

# Таблица17. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки.

| № п/п | Наименование | Установленная мощность (по паспортным данным котлоагрегатов), Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Семигорск» |
|  | Электрокотельная | 0,2 | 0,083 |

## Расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

До 2023 года основным видом регулирования отпуска теплоты от источников тепловой энергии останется центральное качественное регулирование отпуска тепловой в зависимости от нагрузки отопления с закрытой системой теплоснабжения у существующих источников и  у новых источников.

Схема теплоснабжения МО «Семигорское СП» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема теплоснабжения МО «Семигорское СП».

# Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

## Обоснование баланса производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Водоснабжение   существующей котельной осуществляется из скважины №1 по централизованному водопроводу.  Увеличение объемов потребления тепловой энергии не ожидается.

## Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования баков аккумуляторов. Объем планируемых баков аккумуляторов должен удовлетворять требованиям  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.20. по  нормативной вместимости баков,  равной 10-ти кратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Аварийная подпитка так же может  обеспечиваться  из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения  для открытых систем (п.6.17.СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Определение условий  организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии С п п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Для каждого предложения должна быть выполнена оценка финансовых потребностей (капитальных затрат) в реализации разработанного предложения

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения  не предусматривается.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой на территории МО «Семигорское СП» не имеется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

## Мероприятия данной схемой не предусматриваются

## Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Мероприятия данной схемой теплоснабжения не предусматриваются.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

## Мероприятия данной схемой теплоснабжения не предусматриваются.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

Определение условий  организациитеплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа производится в соответствии с п.108 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах, выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. В связи с отсутствием на территории МО «Семигорское СП»   источников тепловой энергии  производственной зоны, участвующих в теплоснабжении жилищной сферы,   данные мероприятия  данной схемой не предусматриваются.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Определение условий  организациииндивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями производится в соответствии с п.109 разделаVI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения:

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

## Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

# Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселении.

# Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

# Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В соответствии со  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность теплоснабжения определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется  тремя показателями (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [], живучести [Ж].

•Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

• Коэффициент готовности (качества) системы [] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

• Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

- Безотказность тепловых сетей  обеспечивается  за счет определения:

- мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- расчета достаточности диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- определения необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

- определения очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

2.Готовность системы к исправной работе  определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а так же числу нерасчетных температур наружного воздуха.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе  принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

3.Живучесть

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимогопригрузабесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

4.Резервирование  тепловых сетей  должно производиться  за счет:

-   резервирование тепловых сетей смежных районов;

-   устройства резервных насосных и трубопроводных связей;

- установки местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных) для потребителей первой категории со  100%-ной подачей тепла при отказах от централизованных тепловых сетей;

- установки местных источников тепла  для резервирования промышленных предприятий.

5.Резервирование на источниках тепловой энергии предусматривается за счет:

- применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- установки на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

В связи с вышеперечисленными требованиями предлагается включить в схему теплоснабжения МО «Семигорское СП»  следующие мероприятия по реконструкции тепловых сетей:

- Определение очередности ремонтов и замен трубопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- Проведение работ по дополнительному утеплению зданий потребителей;

- Прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- Установка местных резервных источников электроэнергии (дизель – генератор);

- Модернизация оборудования теплоисточника.

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В первую очередь необходимо проведение замены внутридомовых инженерных сетей.

# Перспективные топливные балансы.

## Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

## Мероприятия для данного раздела не предусматриваются

# Оценка надежности теплоснабжения.

## Перспективные  показатели надежности систем теплоснабжения.

Развитие системы централизованного  теплоснабжения в соответствии с  настоящей программой позволит повысить надежность  централизованного теплоснабжения прежде всего от электрокотельной и достигнуть верхний предел  значения  общего коэффициента надежности (0,87) за счет  повышения надежности электроснабжения источника тепловой энергии, снижением доли ветхих сетей, модернизации оборудования электрокотельной.

# Таблица 18. Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозна чение | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электрокотельная | Модернизированная электрокотельная |
| 1 | интенсивность отказов систем теплоснабжения | p | - | - |
| 2 | относительный аварийный недоотпуск тепла | q | - | - |
| 3 | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 | 1,0 |
| 4 | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,8 | 1,0 |
| 5 | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт |  |  |
| 6 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 | 1,0 |
| 7 | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,2 | 0,2 |
| 8 | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,8 | 1,0 |
| 9 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 - | 0,9 1 |
| 10 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,78 | 0,87 |
| 11 | Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения с.п. Семигорск | К об | 0,78 | 0,87 |

## Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.

Для обеспечения надежности  систем теплоснабжения  предлагается:

- Установить систему ХВО электрокотельной;

- Произвести замену электродных котлов КЭВ;

- Произвести замену насосного оборудования электрокотельной;

- Произвести замену внутридомовых инженерных сетей.

    - Предложения по устройству системы ХВО электрокотельной

В соответствии с требованиями ПБ 10-575-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных», в частности, раздел IX:

IX. ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КОТЛОВ

9.1. Общиетребования

9.1.1.Организация водно-химического режима должна обеспечивать надежную работу котла, трубопроводов и другого оборудования без повреждения их элементов вследствие отложения накипи, шлама или в результате коррозии металла.

Все котельные при необходимости должны быть оборудованы устройствами для деаэрации воды и установками для докотловой ее обработки. Допускается также применение других эффективных способов обработки воды, гарантирующих выполнение требований, указанных выше.

9.1.2. Выбор способов деаэрации воды, а также способов докотловой и внутрикотловой ее обработки должен проводиться проектной организацией с учетом качества исходной (сырой) воды, назначения котельной, санитарных требований к теплоносителю, требований, определяемых конструкцией теплопотребляющего оборудования, условий безопасной эксплуатации, технико-экономических показателей и в соответствии с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей.

9.1.3. Периоды между чистками от накипи котла, а также заменами электродов или электронагревательных элементов из-за недопустимого отложения на них накипи должны, как правило, совпадать с плановыми осмотрами котла.

9.1.4. Подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды, не допускается.

В аварийных ситуациях, когда проектом предусматривается подпитка котла сырой водой, на линиях сырой воды, присоединенных к линиям умягченной добавочной воды или конденсата, а также к питательным бакам, должны устанавливаться по два запорных органа и контрольный кран между ними. Во время нормальной эксплуатации запорные органы должны находиться в закрытом положении и быть опломбированы, а контрольный кран - открыт.

Каждый случай подпитки котлов сырой водой должен фиксироваться в журнале по водоподготовке (водно-химическому режиму) с указанием длительности подпитки и качества питательной воды в этот период.

9.2. Требования к организации и ведению водно-химического режима электродных котлов

9.2.1. Котел должен работать на воде, имеющей удельное электрическое сопротивление в пределах, указанных в паспорте.

9.2.2.Периодичность измерения удельного электрического сопротивления поступающей в котел воды должна соответствовать табл. 7Правил. При резком изменении мощности котлов (на 20 % и более от нормальной) проводится внеочередное определение удельного сопротивления воды.

9.2.3.Необходимая величина удельного электрического сопротивления котловой воды приработе парового котла должна поддерживаться с помощью непрерывной и периодических продувок. Непрерывная продувка котлов должна быть автоматизирована.

9.2.4. В схеме водоподготовительной установки должна быть предусмотрена возможность добавки в поступающую в котел воду легкорастворимых солей, не повышающих накипеобразующуюспособность и коррозионную активность котловой воды, пара и конденсата (сульфитнатрия, тринатрийфосфат, бикарбонат натрия, карбонат натрия), для снижения удельного электрического сопротивления воды до нормируемых значений.

Выбор соли и ее концентрации должны производиться на основании расчета и опытной проверки с учетом технических характеристик котла, теплопотребляющих систем и входящего в их состав оборудования, а также санитарных требований и требований правил безопасности.

Снижение удельного электрического сопротивления воды путем введения легкорастворимыхсолей в питательную и котловую воду применяется для:

водогрейных котлов напряжением до 1000В, работающих по замкнутой схеме теплоснабжения (без водозабора);

паровых котлов при их запуске для форсирования набора и поддержания мощности.

9.2.5. При выводе котла в резерв или ремонт для предохранения его от коррозии необходимо производить консервацию котла в соответствии с инструкцией организации-изготовителя и действующими нормативными документами (это требование распространяется на все электрические котлы).

9.3. Требования к качеству питательной воды

9.3.1.Показатели качества питательной воды паровых котлов не должны выходить за пределы значений, указанных в табл. 19.

Таблица 19.

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 20 |
| Удельное сопротивление, Ом×м | В пределах, указанных в паспорте - электродного котла |
| Общая жесткость, мг×экв/л, не более | 0,18 |
| Содержание растворенного кислорода, мг/кг, не более | 0,1 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более | 5 |
| 8 В случае обоснования проектной организацией допускается повышение и снижение величины общей жесткости при условии соблюдения периода между чистками котла от накипи в соответствии с п. 9.1.3 Правил, а также нормативных требований к качеству пара или получаемого из него конденсата. |

9.3.2. Показатели качества подпиточой и сетевой воды водогрейных котлов не должны превышать или выходить за пределы значений, указанных в табл.20.

Таблица 20.

| Наименование показателей | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее для систем теплоснабжения: |  |
| Открытых | 40 |
| Закрытых | 30 |
| Удельное сопротивление, Ом×см | В пределах, указанных в паспорте электродного котла |
| Общая жесткость, мг×экв/кг, не более | 3 |
| Содержание растворенного кислорода, мг/кг, не более: |  |
| при температуре сетевой воды 115 °С | 0,05 |
| при температуре сетевой воды 150 °С | 0,03 |
| Содержание свободной углекислоты, мг/кг | Не допускается |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более для систем теплоснабжения: |  |
| Открытых | 0,3 |
| Закрытых | 1,0 |
| Примечание: Данные нормы качества подпиточной и сетевой воды водогрейных котлов распространяются на котлы, работающие по отопительно-вентиляционному или какому-либо другому гибкому графику отпуска тепла. В случае установки водогрейных котлов на производствах с жестким графиком отпуска тепла, особенно при постоянной работе котлов на предельных параметрах, качество подпиточной - и сетевой воды принимается проектной организацией при условии соблюдения требований п.9.1.1 Правил. |

9.4. Требования к качеству котловой воды

Нормы качества котловой воды парового котла, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции завода-изготовителя и результатов теплохимических испытаний.

Непосредственная присадка гидразина и других токсичных веществ в подпиточную и сетевую воду запрещается.

При непосредственном разборе горячей воды подпиточная вода дополнительно должнаудовлетворять требованиям НД.

На основании всех вышеперечисленных требований, рекомендуется установка на электрокотельной п. Семигорск АСДР «Комплексон - 6».

АСДР «Комплексон – 6» работает в автоматическом режиме, оборудование занимает мало место. Реагентов расходуется в сотни раз меньше, чем соли; полностью отсутствуют собственные сточные воды, не требуется постоянный лабораторный контроль, т.к. персонал котельной контролирует работу установки по имеющимся на ней приборами; реагенты имеют санитарно – эпидемиологические заключения и могут применяться для ГВС. По официальным данным производителей:

В любой водооборотной системе не бывает идеально устойчивого давления. Поэтому насос – дозатор (НД), используемый для дозирования реагентов в данных системах должен иметь стабильную дозировку во всем диапазоне рабочих давлений. Насос – дозатор АСДР «Комплексон – 6» специально разработан для стабильного дозирования в широком диапазоне давлений от 0,1 МПа до 1,2 МПа. АСДР «Комплексон – 6» специально разработана для эксплуатации в широком диапазоне напряжений питания и работает без изменения заявленных характеристик при питании 220 V±15 %.

Комплект поставки и технические характеристики:

Электронный блок управления, насос – дозатор, расходная емкость, водосчетчик с импульсным выходом, устройство ввода реагента, монтажный комплект армированного шланга и провода, разовая заправка реагентом Эктоскейл – 450-1, комплект техдокументации.

Таблица 21.

| Расход подпиточной воды | Габаритные размеры | Комплект поставки |
| --- | --- | --- |
| номинальный | максимальный |  | Дуводосчетчика, мм. | Объем расходной емкости, л. | Разовая заправка реагентом, кг. |
| 0,5 м3/час (возможен настенный монтаж) | 2,0 м3/час | 330*290*800 | 15 (может изменяться по заданию заказчика) | 15 (в комплекте фильтр – грязевик) | 6 |
| Напряжение питания | 220 V±15 %. |
| Средняя потребляемая мощность | 30 Вт |
| Максимальное давление воды в точке ввода реагентов | Стандартное – 0,8 МПа |
| Предельный перепад давления на узле измерения и впрыска | 0,1 МПа |
| Основная приведенная погрешность дозирования | Менее 0,5 % |
| Насос - дозатор | Мембранный с электромагнитным приводом |
| Клапана | Спаренные, самоочищающиеся |
| Срок эксплуатации | Не менее 10 лет |

Требования к размещению и монтажу.

Водосчетчик входит в комплект поставки и снабжен электрическим адаптером для передачи информации о величине расхода и устройством ввода реагента (реагент вводится из блока управления и дозирования непосредственно в водосчетчик или фильтр – грязевик и смешивается в нем с подпиточной водой).

- Водосчетчик монтируется на трубопроводе подпитки и должен иметь байпас для возможности ремонта или замены.

- Сама АСДР «Комплексон – 6» размещается в любом удобном для обслуживания месте и соединяется с водосчетчиком двужильным проводом, а с узлом вспрыска реагента - гибким армированным шлангом (Д нар = 11 мм.)

- По проводу адаптер водосчетчика подает сигнал о величине расхода подпиточной воды, а по армированному шлангу в систему впрыскивается расчетное количество реагента и смешивается с подпиточной водой.

Ориентировочная стоимость оборудования с доставкой: 60,0 тыс. руб.

## Замена электродных котлов.

## Предполагается замена котлов КЭВ-160 на Котлы электрические водогрейные КЭВ-Т (тэновые).

- Назначение.

Электрические водогрейные котлы КЭВ-Т предназначены для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.Котлы КЭВ-Т не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

- Технические характеристики.

Таблица 22.

| Параметры | КЭВ-Т-100/0,4 |
| --- | --- |
| Максимальная мощность, кВт | 100 |
| Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,086 |
| Номинальный ток, А | 150 |
| Давление | 1-4 кг/см2 (0,1-0,4 мПа), расчетное давление 6 кг/см2 (6 мПа) |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В | 380 |
| Плавное регулирование мощности | 25…100 % (электронное) |
| Температура воды | 85 °С (max 90 °С) |
| КПД | 98 % |
| Габариты блока котла, мм | 700х900х1600 |
| Габариты шкафа управления, мм | 400х600х2000 |
| Масса блока котла, кг | 250 |
| Масса шкафа управления, кг | 150 |
| Цена комплекта с НДС, руб. | 211 456 |

3. Состав и комплектность.

- Блок электрокотла – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Насос циркуляционный – 1 шт. (производство Италия:DABALP 2000 T). (в стоимость комплекта не входит, по отдельному заказу)

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, тэны, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт.).

4. Устройство и принцип работы.

Принцип работы электрокотла заключается в нагреве воды при помощи тэнов.

Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блоки тэнов (ТЭНБ-24). К тэнам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380В 50Гц.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную выбранную температуру воды в водогрейной камере.

В схеме автоматики предусмотрена защита, действующая на отключение электрокотла при перегреве котла (при выпуске котел настроен  на 100 0С).

Предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения на вводе (ввод №1, №2, №3), включения нагрева. При аварии: перегрузка по току, перегреву,  отсутствию наличия потока теплоносителя - включается соответствующая световая и звуковая сигнализация.

Дополнительно возможно подключить датчик температуры в помещении связанный с автоматикой котла, и с помощью автоматики управления данным котлом осуществлять регулировку температуры и мощности в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику, т. е. производит так называемое «погодное регулирование».

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, тиристоры (симисторы) и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, включения насоса, аварии (перегрузки по току и перегреву), а также перевода щита управления в режим дистанционного управления.

5. Подготовка к работе.

Электрокотлы должны быть установлены в отдельном помещении. В этом же помещении устанавливаются шкафы управления и вспомогательное оборудование электрокотлов.

Установка электрокотлов вертикальная напольная без крепления.После установки электрокотел, шкаф управления и насос должны быть заземлены.

6. Порядок работы.

При включении в сеть происходит нагрев воды в электрокотле до установленной температуры. При достижении установленной температуры происходит автоматическое отключение нагрева и включение насоса на прокачку воды. При понижении температуры воды до заданного предела отключается насос и включается нагрев.

Таким образом, происходит автоматическое регулирование температуры теплоносителя в заданных пределах.

Нагрев управляется регулятором температуры, насос находится в непрерывном режиме работы.

Регулятор мощности задает потребляемую мощность, чтобы температура в помещении соответствовала санитарным нормам.

Для выхода на необходимую мощность можно добавлять в теплоноситель соли (например, поваренную).

Электрозащита схемы осуществляется автоматическими выключателями, тепловым реле.

Рисунок 3 - Котел электрический водогрейный КЭВ-Т тэновый

Ориентировочная стоимость оборудования с доставкой (2 котла): 500,0 тыс. руб.

    - Замена сетевых насосов на энергосберегающие модели

Циркуляционные насосы Grundfos серии UP, UPS обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов. Это бесфундаментный бессальниковый центробежный насос с расположением патрубков равного диаметра "в линию", с 2 или 3 скоростями вращения. Имеют небольшие габариты и вес, работают практически бесшумно и потребляют мало электроэнергии.Циркуляционные насосы GrundfosAlpha - это совершенно новый подход к циркуляционным насосам. Данный тип циркуляционных насосов не требует монтажа - Вы просто включаете его в сеть и он работает. Будучи полностью автоматизированным, он сам подстраивается под параметры, нужные системе - независимо от типа здания и времени года, значительно снижая шумы, возникающие в трубах и батареях. GrundfosAlpha оснащен автоматическим управлением, которое следит за тем, чтобы расход и напор насоса постоянно корректировались под изменяющиеся условия - день или ночь, зима или лето. GrundfosAlpha работает в любой системе отопления - как в одно- так и в двухтрубных системах и системах отопления пола.

Ориентировочная стоимость оборудования с доставкой (2 насоса): 90,0 тыс. руб.

8.2.4. Замена внутридомовых инженерных сетей

Замена внутридомовых инженерных сетей отопления производится на основании проектных данных дома в соответствии с проектно – сметной документацией. Ориентировочная стоимость: 250 тыс. руб.

## 9. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ,  а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций.

Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (до 2023 года) составляет: 900 тыс. руб.

10.Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

5. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время только одна организация  на территории МО «Семигорское СП»  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации - ООО «Семигорск».

1. Зона единой теплоснабжающей организации  определяется зоной действия  самого мощного источника тепловой энергии и присоединенными к нему тепловыми сетями – котельной МО «Семигорское СП», эксплуатирует которую  ООО «Семигорск» .

2. Размер уставного  капитала  ООО «Семигорск» определяется  по данным бухгалтерской отчетности.

3.   ООО «Семигорск» имеет  технические возможности и квалифицированный  персонал по наладке, мониторингу, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е.   способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4.ООО «Семигорск» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения ООО «Семигорск» будет  заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МО «Семигорское СП» ООО «Семигорск».